avec la centrale SI 410F et la carte SMN36

- A- Matériel indispensable

Pour effectuer une transmission en IP avec la SI 410F et la carte SMN36, il est nécessaire de posséder les éléments suivants:

- une centrale SI 410F avec une version (Siload) au moins F6.

- une carte SMN 36 : transmission IP vers un Frontal MédiaLine ou un frontal ESI (F1).

- une carte transmission RTC ou RNIS (SML 51 ou SML 61) pour effectuer l'écoute et les transmissions de secours.

- Le logiciel de paramétrage : Sylcom V1.80 C (SAS31F).

- B- Généralité

La carte SMN 36 possède 2 ports : Sintony IP port 1 et 2 (Cf. paramètres généraux).

Grâce à cette carte, il est possible d’effectuer 2 communications IP simultanément via le connecteur RJ45.

Le port 1 correspond à l’application qui tourne sur J10 de la carte mère de la centrale.

Le port 2 correspond à l’application sur J1 (pour cela, il faut connecter le cordon livré avec la carte SMN 36 sur le connecteur J1 de la carte mère de la centrale).

- C- Paramétrage indispensable

Tout le paramétrage de la transmission IP est effectué sur la centrale soit par le clavier soit par le logiciel Sylcom SAS31F.

Les informations suivantes doivent être fournies par les informaticiens réseau:

- Adresse IP de la centrale et le port		==> 	paramètres généraux

- Adresse IP du commutateur	   		==>	paramètres généraux

- le masque de sous réseau				==>	paramètres généraux

- Adresse IP du frontal et le port	   		==>	paramètres transmetteur

- C-1 Communication IP vers un frontal Médialine

1-     Mettre la carte SMN 36 sur la carte mère (comme une carte optionnelle),

2-     Connecter le RJ 45 venant du réseau informatique et paramétrer le protocole de transmission (transmetteurs/trametteur 1/protocole réseau: witlink TCP IP (ou Supalarme) ),

3-     Mettre l’adresse IP du frontal et son port de communication,

4-     Aller dans les paramètres généraux et mettre :

- l’adresse IP de la centrale et son port (Sintony IP address et Sintony IP port 1)

- l’adresse IP du commutateur et le masque de sous réseau (IP gateway address et Masq IP)

C-1.1 Communication IP vers Sylcom (SAS31F)

Il est possible d’effectuer une communication avec le logiciel Sylcom (SAS31F) en IP :

Mettre l’adresse IP de la centrale et le port 1 lors de la connexion IP avec Sylcom.

Remarque : Pour contrôler cette liaison, faites un « Ping + adresse IP de la centrale» à partir de votre PC (commande DOS). Si vous n’avez pas de réponse alors  faites « ipconfig » pour vérifier le paramétrage IP de votre PC.

- C-1. 2 Communication IP vers le logiciel de supervision Graviss

Pour effectuer une connexion vers Graviss (superviseur), il faut :

1-     Mettre le connecteur livré avec la carte SMN 36 entre J6 de la carte SMN 36 et J1 de la carte mère de la centrale.

2-     Paramétrer la liaison série (RS 232) et la diriger vers J1 (paramètres généraux/liaison série/En J1)

3-     Mettre l’adresse IP du PC sur lequel tourne Graviss (paramètres généraux/IP LMS).

C-2 Communication IP vers le frontal F1 (ESI)

1-     Mettre la carte SMN 36 sur la carte mère (comme une carte optionnelle),

2-     Connecter le RJ 45 venant du réseau informatique et paramétrer le protocole de transmission (transmetteurs/transmetteur 1/protocole réseau: Supelpro TCP IP),

3-     Mettre l’adresse IP du frontal et son port de communication,

4-     Paramétrer les autres paramètres IP de la façon suivante :

- CV Maintenu : Non

- Qualif. Appel : Non

- Trans. Sécurisé : Superv. seule

C-2.1 Communication IP vers Sylcom (SAS31F)

Pour communiquer vers un frontal F1 et pouvoir faire une communication en IP vers Sylcom, il faut :

1-     Mettre le connecteur livré avec la carte SMN 36 entre J6 de la carte SMN 36 et J1 de la carte mère de la centrale. Il ne faut pas paramétrer la liaison RS 232 vers J1.

2-     Paramétrer le port 2 (ex : 2000) dans les paramètres généraux (Sintony IP port 2)

3-     Mettre cette même valeur (ex : 2000) lors de la connexion IP avec Sylcom.

Remarque : Pour contrôler cette liaison, faites un « Ping + adresse IP de la centrale» à partir de votre PC (commande DOS). Si vous n’avez pas de réponse alors faites « ipconfig » pour vérifier le paramétrage IP de votre PC.

- C-2. 2 Communication IP vers le logiciel de supervision Graviss

Avec une transmission IP vers le frontal F1, il n’est pas possible d’avoir de communication IP vers le superviseur Graviss.

La centrale peut toutefois communiquer avec Graviss via la liaison série (RS 232) par

J7 : Il faut alors utiliser le cordon SAQ 11.

- C-3 Communication avec Graviss (Superviseur) seul

La centrale peut communiquer en IP avec le superviseur Graviss sans liaison IP avec un frontal de réception (Médialine ou F1).

Pour cela, il faut :

1-     Mettre la carte SMN 36 sur la carte mère (comme une carte optionnelle),

2-     Mettre le connecteur livré avec la carte SMN 36 entre J6 de la carte SMN 36 et J1 de la carte mère de la centrale.

3-     Ne pas paramétrer la communication IP vers un frontal (paramètre transmetteurs/ protocole réseau/aucun protocole).

4-     Paramétrer la liaison série (RS 232) et la diriger vers J1 (paramètres généraux/liaison série/En J1)

5-     Mettre l’adresse IP du PC sur lequel tourne Graviss (paramètres généraux / IP LMS).

- C-4 Transmissions de maintenance

Il est possible d’envoyer des alarmes (+ les 10 derniers événements) vers le logiciel Sylcom  (si celui-ci est en mode veille) via le réseau IP. Pour cela, il suffit de:

Mettre l’adresse IP du PC sur lequel est chargé Sylcom dans les paramètres Maintenance (IP address et IP port).