## logo
TECHNOLOGIES
CALCUL DE CÂBLES
version 1.1
version 1.4

## DataClock
Lecteur en Data/Clock
Saisir les paramètres |  |  | Résultats
Consommation | 1700 | mA | Utiliser un câble de | 19 | Fils | ( | 10 | paires)
Distance | 50 | mètres | pour les signaux | 4 | fils
(data, clock et 2 voyants)
diamètre du câble | 0.9 | mm
|  |  | pour l'alimentation | 2 | fils
Tension alim mini | 26.5 | Volt
|  |  | pour la masse | 13 | fils | (+ | 1 | fil )
Tension mini lecteur | 24 | Volts
|  |  | chute tension masse | 0.19733 | Volt |  | < | 0.2 | V
|  |  | tension sur lecteur | 25.4147 | Volt |  | > | 24 | V
Consommation des lecteurs standards
Magnétique | 50 | mA
proxil 20 | 100 | mA
proxil 60 | 300 | mA
matrapass-iso2 | 150 | mA
résultat intermédiaires
resistance du fil | 30.1804 | ohm/km
chute 1 fil | 2.5653 | Volt
nb fil masse necessaire | 13
chute dans masse | 0.19733 | Volt
chute alim residuelle | 2.3027 | Volt
nb fil alim | 2
total fil | 19
Note on C6: Entrez la valeur de la consommation du lecteur, y compris les voyants, en mA
Note on C8: Entrez la distance entre le lecteur et le module MTCA, (longueur du câble) en mètres.
Note on C10: Entrez le diamètre des cables utilisés, en mm.
Note on C12: Entrez la tension d'alimentation minimum disponible au départ. Cette valeur correspond en générale a la tension de la batterie de sauvegarde en fin de décharge.
Note on C14: Entrez la tension minimum necessaire pour le fonctionnement du lecteur.
Note on G15: Vérification: la valeur doit être inférieure à 0,2 volt.
Note on G16: Vérification: La valeur doit être supérieure à la tension mini lecteur.

## RS422
Lecteur en RS422
Saisir les paramètres |  |  | Résultats
Consommation | 1000 | mA | Utiliser un câble de | 3 | paires
Distance | 10 | mètres | pour les signaux | 2 | paires
diamètre du câble | 0.9 | mm | pour l'alimentation | 1 | fils
Tension alim mini | 12 | Volt | pour la masse | 1 | fils
Tension mini lecteur | 10 | Volts | chute tension masse | 0.3018 | Volt | < | 2 | V
|  |  | tension sur lecteur | 11.3964 | Volt | > | 10 | V
Consommation des lecteurs standards
SNCF | 200 | mA
Matrapass | 300 | mA
résultat intermédiaires
chute 1 fil | 0.3018 | Volt
nb fil masse | 1
chute dans masse | 0.3018 | Volt
chute alim residuelle | 1.6982 | Volt
nb fil alim | 1
total fil | 6
Note on C6: Entrez la consommation du lecteur, en mA
Note on C8: Entrez la distance entre le lecteur et le module MTCA, (longueur du câble) en mètres.
Note on C10: Entrez le diamètre des cables utilisés, en mm.
Note on C12: Entrez la tension d'alimentation minimum disponible au départ. Cette valeur correspond en générale a la tension de la batterie de sauvegarde en fin de décharge.
Note on C14: Entrez la tension minimum necessaire pour le fonctionnement du lecteur.
Note on G14: Vérification: la valeur doit être inférieure à 2 volt.
Note on G15: Vérification: La valeur doit être supérieure à la tension mini lecteur.

## alim
Alimention lecteur séparée ou Alimentation Gâche/serrure
Saisir les paramètres |  |  | Résultats
Consommation | 210 | mA | Utiliser un câble de | 2 | fils
Distance | 30 | mètres
section du câble | 0.64 | mm2 | pour l'alimentation | 1 | fil
Tension alim mini | 11 | Volt | pour la masse | 1 | fil
Tension mini | 10 | Volts
lecteur ou gache |  |  | tension sur | 10.622 | Volt | > | 10 | V
lecteur ou gache
Equivalence section/diamètre
diam 6/10 | 0.28 | mm2
diam 9/10 | 0.64 | mm2
résultat intermédiaires
chute autorisée | 1
chute 1 fil / aller-retour | 0.378 | Volt
nb total fils | 1
nb fils reel | 1
nb fil alim | 1
nb fil masse | 1
Note on C6: Entrez la valeur de la consommation en mA
Note on C8: Entrez la distance (longueur du câble) en mètres.
Note on C10: Entrez la section du câble utilisé, en mm2
Note on C12: Entrez la tension d'alimentation minimum disponible au départ. Cette valeur correspond en générale a la tension de la batterie de sauvegarde en fin de décharge.
Note on C14: Entrez la tension minimum necessaire pour le fonctionnement du lecteur ou de la gâche.
Note on G15: Vérification: La valeur doit être supérieure à la tension mini lecteur ou gâche.