## Feuil1
Alimentation à distance des lecteurs en Data/Clock
Le tableau 2 donne les chutes de tension induites sur l'alimentation, le tableau 3, la perte en niveau de masse
|  |  |  | consommation lecteur (mA) |  |  |  | consommation lecteur (mA)
| d(mm) | s(mm2) | W pour 1Km | 50 | 100 | 300 | 500 | 50 | 100 | 300 | 500
1 fil | 0.6 | 0.28274 | 67.906 | 294.525 | 147.2625 | 49.0875 | 29.4525 | 58.905 | 29.4525 | 9.8175 | 5.8905
2 fils | 0.6 | 0.28274 | 33.953 | 589.05 | 294.525 | 98.175 | 58.905 | 117.81 | 58.905 | 19.635 | 11.781 | Interdit (> 100m)
3 fils | 0.6 | 0.28274 | 22.6353 | 883.575 | 441.7875 | 147.2625 | 88.3575 | 176.715 | 88.3575 | 29.4525 | 17.6715 | Autorisé (<100m)
4 fils | 0.6 | 0.28274 | 16.9765 | 1178.1 | 589.05 | 196.35 | 117.81 | 235.62 | 117.81 | 39.27 | 23.562
1 fil | 0.9 | 0.63617 | 30.1804 | 662.6812 | 331.3406 | 110.4469 | 66.2681 | 132.5362 | 66.2681 | 22.0894 | 13.2536
2 fils | 0.9 | 0.63617 | 15.0902 | 1325.3625 | 662.6812 | 220.8938 | 132.5362 | 265.0725 | 132.5362 | 44.1788 | 26.5072
3 fils | 0.9 | 0.63617 | 10.0601 | 1988.0438 | 994.0219 | 331.3406 | 198.8044 | 397.6087 | 198.8044 | 66.2681 | 39.7609
|  | 1.5 | 12 | 1666.6667 | 833.3333 | 277.7778 | 166.6667 | 333.3333 | 166.6667 | 55.5556 | 33.3333
|  | 2.5 | 7.2 | 2777.7778 | 1388.8889 | 462.963 | 277.7778 | 555.5556 | 277.7778 | 92.5926 | 55.5556
| Tableau 1 |  |  |  | Tableau 2 |  |  |  | Tableau 3
|  |  |  | distance en mètres |  |  |  | distance en mètres
|  |  |  | pour une chute d'alim de 2V |  |  |  | pour une perte de masse de 0,2v
data/clock(iso) data/data(wiegand)
Cases grisées distances >= 100m
Sur ces tableaux nous constatons que la limitation en distance de la tête de lecture provient de l'élévation du niveau de la masse,
le tableau 3 (moins grisé) est prépondérant.
On voit aussi qu'on peut faire diverses combinaisons pour respecter les 2 critères: chute de 2 V alimentation et perte de masse 0,2V
La distance maximale conseillée pour des lecteurs Data/Clock ou Data/Data est de 100 Mètres
Sur les tableaux 2 et 3, on voit par exemple que, pour alimenter un lecteur Proxil 15cm à 100m, il faudra utiliser au minimum
2 fils de section 9/10 e pour la masse, mais se contenter de 1 fil 9/10 e pour respecter la chute de 2 Volts sur le +
Consommation typique lecteur proxil 60 cm
Consommation typique lecteurs proxil 15 et 20 cm

## Feuil2
chute de tension maxi autorisé (volt):
2
consommation lecteur(mA)
| 50 | 100 | 300
distance maximum