## Feuil1
Alimentation à distance des lecteurs en RS422
Le tableau 2 donne les chutes de tension induites sur l'alimentation, le tableau 3, la perte en niveau de masse
|  |  |  | consommation lecteur (mA) |  |  |  | consommation lecteur (mA)
| d(mm) | s(mm2) | W pour 1Km | 50 | 100 | 200 | 500 | 50 | 100 | 200 | 500
1 fil | 0.6 | 0.28274 | 67.906 | 294.525 | 147.2625 | 73.6312 | 29.4525 | 1472.625 | 736.3125 | 368.1562 | 147.2625
2 fils | 0.6 | 0.28274 | 33.953 | 589.05 | 294.525 | 147.2625 | 58.905 | 2945.25 | 1472.625 | 736.3125 | 294.525
3 fils | 0.6 | 0.28274 | 22.6353 | 883.575 | 441.7875 | 220.8938 | 88.3575 | 4417.875 | 2208.9375 | 1104.4688 | 441.7875
4 fils | 0.6 | 0.28274 | 16.9765 | 1178.1 | 589.05 | 294.525 | 117.81 | 5890.5 | 2945.25 | 1472.625 | 589.05
1 fil | 0.9 | 0.63617 | 30.1804 | 662.6812 | 331.3406 | 165.6703 | 66.2681 | 3313.4062 | 1656.7031 | 828.3516 | 331.3406
2 fils | 0.9 | 0.63617 | 15.0902 | 1325.3625 | 662.6812 | 331.3406 | 132.5362 | 6626.8125 | 3313.4062 | 1656.7031 | 662.6812
3 fils | 0.9 | 0.63617 | 10.0601 | 1988.0438 | 994.0219 | 497.0109 | 198.8044 | 9940.2188 | 4970.1094 | 2485.0547 | 994.0219
|  | 1.5 | 12 | 1666.6667 | 833.3333 | 416.6667 | 166.6667 | 8333.3333 | 4166.6667 | 2083.3333 | 833.3333
|  | 2.5 | 7.2 | 2777.7778 | 1388.8889 | 694.4444 | 277.7778 | 13888.8889 | 6944.4444 | 3472.2222 | 1388.8889
| Tableau 4 |  |  |  | Tableau 5 |  |  |  | Tableau 6
|  |  |  | distance en mètres |  |  |  | distance en mètres
|  |  |  | pour une chute d'alim de 2V |  |  |  | pour une perte de masse de 5v
RS422 (SNCF, Matra...)
Cases grisées distances >= 300m
Sur ces tableaux nous constatons que la limitation en distance de la tête de lecture en RS422 provient de la perte de tension en ligne,
le tableau 5 (moins grisé) est prépondérant.
La distance maximale conseillée pour des lecteurs RS422 est de 300 Mètres
Sur le tableau 5, on voit par exemple que, pour alimenter un lecteur SNCF à 100m, il faudra utiliser au minimum
2 fils de section 6/10 e pour le + et idem pour la masse (le tableau 5 est calculé avec des sections de fil identiques sur masse et +)
Consommation typique lecteurs SNCF

## Feuil2
chute de tension maxi autorisé (volt):
2
consommation lecteur(mA)
| 50 | 100 | 300
distance maximum